|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3-1 к Приложению №3 (п.10) – лист голосования |
|  |  |

#### План мероприятий по

**пожарной безопасности**

|  |
| --- |
| В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Чернышевского, **д. 1** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения** | **Дата исполнения** | **Примечания** |
|  | Над запасными эвакуационными выходами отсутствуют охранно-пожарные световые оповещатели "ВЫХОД". | Сентябрь 2018 – январь 2019 | Необходимо закупить и произвести монтаж:Т/этаж - 8 шт.Т/подвал - 2шт.Кв. холлы - 101 шт. Всего:111 шт. + кабель-каналы и кабель.226\*111=25086+4000=30 тыс. руб. Итого: 30 тыс. руб. |
|  | В лифтовых помещениях, в диспетчерской, а также в электрощитовой отсутствуют огнетушители согласно норм положенности. | Сентябрь 2018 | Магазин "Каска" - Химки, ул. Энгельса 7/15.Необходимо закупить и установить:- ОУ-3 до 10Квт - 9шт.;- ОП-3 - 1шт.Итого: 12 тыс. руб. |
|  | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы. | Ноябрь 2018 | Необходимо купить заполнить журнал- 10 огнетушителей; магазин "Каска" - Химки, ул. Энгельса 7/15:ВРУ - 2шт.;Лифтовые - 7шт.;Диспетчерская - 1 шт.  |
|  | Нанесение условные обозначения пожарного крана и аббревиатура (ПК), а также отсутствуют порядковые номера шкафов. | Сентябрь-октябрь 2018 | Необходимо:- изготовление трафарета и маркировка шкафов (ПК);- указание порядкового номера шкафа. |
|  | Укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода многоквартирного жилого дома пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, соединительными полугайками.  | Сентябрь-октябрь 2018 | Необходимо закупить (ТД Тинко):- головка напорная муфтовая (**ГМ**) 50мм, ал - 159 шт.; (90\*159=15 тыс.руб.).- головка напорная рукавная (**ГР**) - 86 шт.;- ствол пожарный (пластиковый) - 86 шт.;(86\*200)=18 тыс. руб.- магнитные замки для шкафов - 1шт.Необходимо обеспечить:Итого: 15+18=33 тыс. руб.- перекатку пожарных рукавов;- присоединение рукавов к гидранту в шкафу;- опечатывание шкафов.- закрытие шкафов на магнитный ключ.Нормативная потребность в п/рукавах по подъездам:3п. - 13 шт.4п. - 15 шт. 5п. - 18 шт.6п. - 18 шт.7п. - 34 шт. |
|  | Нет включения двигателя наддува воздуха в шахты лифтов п.2 ТЭ (дефект обмотки).Необходим ремонт двигателя. | Март-апрель 2019 | Ориентировочно: 20 тыс. руб.  |

 |

Итого 93000 рублей